Rohrtrenner
Rohrtrenner nach DIN32266 zur hydraulischen Trennung vom Trinkwassernetz gemäß DIN1988 mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung.
Technische Daten:
Anschluss:	¾“	
max. Betriebsdruck:	10	bar
Ansprechdruck:	0,7	bar
Betriebstemperatur:	4...70	°C
Einbaulage:	waagerecht 
Materialien:	Rotguss

Salzsensor in Kontrollbox
Salzsensor zum Einbau in einen Salzbehälter einer Enthärtungsanlage. Überwacht den Salzstand des Salzbehälters und gibt bei Unterschreitung Alarm. Nach Fehlerbehebung erfolgt Selbstquittierung. Gerät besteht aus:
Ultraschallsensor,
Kontrollbox mit Lerntaster.
Technische Daten:
Messsystem:	Ultraschall	
Spannungsversorgung des Sensors:	20...30	VDC
Schaltbereich:	10...70	cm
Schaltgenauigkeit:	1	mm
Seitenabstand zum Behälter:	min. 3	cm
Kabellänge:	2	m
max. Belastung des Ausgangs:	150 	mA NC
Lernfunktion:	ja
Anzeige:	1 LED an Oberseite des Sensors
Länge des Sensors:	52	mm
Gewinde des Sensors:	M18(1
Maße der Kontrollbox:	190(120(90	mm
maximale Belastung des Schaltkontakts:	500	W
elektrischer Anschluss:	230	V

Härtekontrollgerät
Härtekontrollgerät zur kontinuierlichen Überwachung auf Harzbasis. Das enthärtete Wasser wird durch eine Patrone mit quellfähigem Harz geführt. Bei Härtedurchbruch schrumpft das Harz und löst mittels optoelektronischem Sensor aus. Die Harzpatrone ist regenerierbar. Das Gerät besteht aus:
Wasserzulaufdrosselventil,
Rückschlagventil,
Härtesensor und Ersatzsensor aus Harzausdehnungsbasis,
Steuerung mit optoelektronischem Sensor,
Bedienungsanleitung.
Technische Daten:
Messsystem:	quellfähiges Harz	
Anzeige:	LED für Betrieb, Stopp, Sensor und Alarm
Auslösezeit, typisch:	15 min bei 10°dH
	1 h bei 2°dH
Ansprechempfindlichkeit:	ca. 0,3°dH
optische Kontrolle durch transparente Harzpatrone
Anschlüsse:	6	mm
max. Durchfluss:	10	l/h
Anzahl Schaltkontakte:	2 Wechsler
max. Belastung Schaltkontakte:	50	W
elektrischer Anschluss:	230 V, 50	Hz

Duplex-Enthärtungsanlage 40 m3(°dH
Enthärtungsanlage (Softener) in Duplexausführung für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung mit separatem Salzvorratsbehälter zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser bestehend aus:
2 Austauschbehälter mit Kunststoffdoppelmantel, einschließlich Einbauten,
2 Füllungen hochwertigem, lebensmittelgerechtem Kationenaustauschharz,
1 Zentralsteuerkopf mit Zentralsteuerventil aus korrosionsbeständigem Rotguss, Regenerationauslösung über Wassermengenzähler oder per Hand,
1 Salzbehälter mit Deckel, Zwischenboden, Soleventil,
Verrohrung zwischen beiden Austauschbehältern,
Montage- und Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Kapazität:	40	m3(°dH
Nenndurchfluss:	0,4	m3/h
Harzmenge pro Flasche:	10	Liter
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,4	kg
Wasserverbrauch pro Regeneration:	0,1	m3
Salzvorratsvolumen:	75	kg
Solebehälterinhalt:	100	Liter
Platzbedarf (B(T(H):	1100 ( 500 ( 1200	mm
Anschluss:	R1“
Betriebsdruck:	2,5...6,0	bar
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Wassertemperatur:	4...30	°C
elektrischer Anschluss:	230 V, 50	Hz

Duplex-Enthärtungsanlage 60 m3(°dH
Enthärtungsanlage (Softener) in Duplexausführung für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung mit separatem Salzvorratsbehälter zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser bestehend aus:
2 Austauschbehälter mit Kunststoffdoppelmantel, einschließlich Einbauten,
2 Füllungen hochwertigem, lebensmittelgerechtem Kationenaustauschharz,
1 Zentralsteuerkopf mit Zentralsteuerventil aus korrosionsbeständigem Rotguss, Regenerationauslösung über Wassermengenzähler oder per Hand,
1 Salzbehälter mit Deckel, Zwischenboden, Soleventil,
Verrohrung zwischen beiden Austauschbehältern,
Montage- und Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Kapazität:	60	m3(°dH
Nenndurchfluss:	0,6	m3/h
Harzmenge pro Flasche:	15	Liter
Salzverbrauch pro Regeneration:	3,6	kg
Wasserverbrauch pro Regeneration:	0,15	m3
Salzvorratsvolumen:	75	kg
Solebehälterinhalt:	100	Liter
Platzbedarf (B(T(H):	1100 ( 500 ( 1200	mm
Anschluss:	R1“
Betriebsdruck:	2,5...6,0	bar
Umgebungstemperatur:	4...40	°C
Wassertemperatur:	4...30	°C
elektrischer Anschluss:	230 V, 50	Hz